## Slide 1: 项目小组报告PPT模板免费下载
SSS公司信息化建设QC小组
编写：SSS
SSS
发布：SSS
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2: 前 言
近年来，供电企业纷纷推广使用集中抄表系统，其方式多以载波和音频电缆有线方式为主，投资规模较大，工期较长，并且要更换原有电能表，造成重复建设。
2007年初，SSS公司选择了县名人花园居民小区作为试点，致力于无线低压集中抄表系统的自主研发，经过深入调研、精心策划、分步实施、总结提炼，全面完成了此项任务，并进入了实用化运行。

## Slide 3: 前 言
在项目实施中，影响无线数据传输的各种干扰因素一直困惑着我们，抄收率达不到100%，项目的可行性受到一定的置疑。为此我们把提高系统的抗干扰能力保证集抄系统的可靠、稳定运行作为首要解决的问题。正视困难，坚定信心，发挥集体智慧，探索问题的根源和寻求解决问题的办法成为本QC小组成员的共识。

## Slide 4: 小组概况
小组
注册
小组
活动
小组
课题
成立时间：2003年3月
注册登记号：BBQC0568
活动时间：2007年3月－11月
活动次数：8次
课题类型：攻 关 型
课题名称:提高无线低压集中抄表系统抄收率

## Slide 5: 小组成员
 | 性别 | 文化程度 | 职 务 | 职 称 | 组内分工
SSS | 男 | 本 科 | 生产副总经理 | 工程师 | 全面策划
SSS | 男 | 本 科 | 信息中心主任 | 工程师 | 组 长
SSS | 男 | 本 科 | 网络安全专职 | 助 工 | 联合调试
SSS | 男 | 大 专 | MIS系统管理员 | 助 工 | 主站MIS接口
SSS | 男 | 本 科 | 远动班长 | 工程师 | 通信系统调试
SSS | 男 | 大 专 | 远动班成员 | 助 工 | 主站数据分析
SSS | 女 | 本 科 | 远动班成员 | 技术员 | 资料规整

## Slide 6
Action：总结阶段
A
Plan：计划阶段
P
Do：实施阶段
D
Check：检查阶段
C
Plan：计划阶段

## Slide 7: 选题理由
制表：SSS 制表日期：2007年3月15日
这是2007年一
月份集抄系统
一次抄收成功
率折线图，平
均值为98.1﹪
且随机性较强
规律也不明显
抄收率必须达到100％
提高无线低压集中抄表系统抄收率
选择课题
系统现状
公司要求

## Slide 8: 活动计划
 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
选择课题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
现状调查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
分析原因 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要因确认 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
制定对策 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
实施对策 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
效果检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
巩固措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
下步打算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
制表：SSS 制表日期：2007年3月15日

## Slide 9: 现状调查
这是低压集抄系统基本组成：

## Slide 10: 现状调查
这是无线集抄系统数据库界面，红色单元格为漏抄数据
制表：SSS 制表日期：2007年3月21日

## Slide 11: 现状调查
对抄表率进行分类汇总：
制图：SSS 制图日期：2007年3月21日
 | 阴天 | 雨 | 晴天 | 晴天 | 雨 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 阴天 | 平均值
 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 
10栋 | 100 | 97.9 | 100 | 100 | 98.3 | 99.6 | 99.9 | 100 | 99.9 | 99 | 99.5
11栋 | 99.6 | 98.3 | 99.8 | 99.8 | 97.6 | 100 | 100 | 99.9 | 99.3 | 99.4 | 99.4
12栋 | 99.8 | 97.6 | 99.6 | 100 | 98.1 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9 | 99.1 | 99.4
13栋 | 99.5 | 98.1 | 99.9 | 99.9 | 98.1 | 99.9 | 100 | 100 | 99.8 | 99 | 99.4
14栋 | 99.9 | 97.9 | 99.8 | 100 | 97.6 | 99.7 | 100 | 100 | 99.7 | 99.1 | 99.4
15栋 | 98.6 | 96.1 | 98.3 | 99 | 96.5 | 99.6 | 99.9 | 99.8 | 98.9 | 97 | 98.4
16栋 | 98 | 96.4 | 98.4 | 99.4 | 97 | 99.3 | 99.8 | 99.6 | 98.1 | 97.3 | 98.3
17栋 | 97.3 | 94.8 | 97.9 | 98.6 | 94.8 | 97.9 | 99.4 | 99.4 | 97.6 | 96 | 97.4
18栋 | 96.5 | 95.3 | 97.6 | 98.9 | 95.3 | 98 | 99.7 | 99.5 | 98.2 | 96.1 | 97.5
平均值 | 98.8 | 96.9 | 99.0 | 99.5 | 97.0 | 99.3 | 99.9 | 99.8 | 99.0 | 98.0 | 98.7

## Slide 12: 现状调查
制图：SSS 制图日期：2007年3月21日
10＃
11＃
12＃
14＃
16＃
18＃
17＃
15＃
13＃
这是小区平面图，从图中可以看出：10－14＃楼距离集中器较近，15＃、16＃楼较远，17＃18＃楼则相对更远。

## Slide 13: 现状调查
为找出问题，小组试着采用分层法，按“天气”和“距离”进行分层，见下图：
按“天气”分层：
晴天抄表率较高，阴雨天较低
按“距离”分层：
距离近抄表率较高，距离远较低
制图：SSS 制图日期：2007年3月21日

## Slide 14: 现状调查
通过使用分层法让我们得出以下结论：
“天气变化”和“距离远且阻挡物多”是造成抄表率低的主要问题，小组决定以此作为解决问题的突破口展开活动。

## Slide 15: 设定目标
实施前
目标值
抄收率
95%
96%
97%
98%
99%
100%
制图：SSS 制图日期：2007年3月25日
99.81%
100%
通过现场调查，我们决心以公司下达指标数值100%做为本次活动的课题，即将无线低压集中抄表系统抄收率从目前的98.1%提高到100%。

## Slide 16: 原因分析
制图：SSS 制图日期：2007年3月25日
距离远
天气变化
系统抗干扰能力差
空气特性发生变化
电波传输过程中有衰减
小区内电磁干扰源较多
有效传输距离短
射频通讯收发功率小
信号传输中反射折射多
高大建筑阻挡信号
金属建材屏蔽信号
抄表方式不合理
天线安装不科学

## Slide 17: 原因分析
制图：SSS 制图日期：2007年3月25日
天线安装不科学
小区内电磁干扰源较多
抄表方式不合理
空气特性发生变化
射频通讯收发功率小
通过原因分析得出六个末端因素，针对每个末端因素展开要因确认。
末端
因素

## Slide 18: 要因确认一
天线安装不科学
要 因
查现场设备
方 法
SSS
责任人
2007年5月18日
完成
时间
（1）现场安装采集器天线时，用力不当导致内芯接触不良，人为造成发射功率的衰减。
（2）天线的户外部分方向定位不统一，没有充分考虑到无线射频信号的传输特性，增加了信号反射、折射的次数。
是要因
制图：SSS 制图日期：2007年5月10日

## Slide 19: 要因确认二
抄表方式不合理
要 因
查抄表系统
方 法
SSS
责任人
2007年5月18日
完成
时间
（1）目前我们的系统设置抄表时间是在干扰情况比较严重的白天，容易受到干扰，造成抄收率的情况；
（2）数据发生漏抄后，我们采取的办法是人工手动进行补抄，数据实时性差。
是要因
制图：SSS 制图日期：2007年5月10日

## Slide 20: 要因确认三
小区内电磁干扰源较多
要 因
现场试验
方 法
SSS
责任人
2007年5月18日
完成
时间
（1）机动车辆在启动时，高压包产生的高频电磁波可能会对正在收发的信号产生干扰，但这不是永久性的。
（2）对其它无线通讯设备如对讲机、手机、小灵通等干扰因素的试验，表明此类设备对系统无线信号不构成干扰。
是非要因
制图：SSS 制图日期：2007年5月10日

## Slide 21: 要因确认四
空气特性发生变化
要 因
查相关资料
方 法
SSS
责任人
2007年5月18日
完成
时间
经查阅有关资料, 地面受日照后放出的热量使低层大气受热膨胀，空气密度不均匀，于是产生了对流。空气中的各种成分、气压、温湿度会相应变化，导致电波在传输过程中被吸收、反射、折射和散射，产生衰减，这便是天气干扰所在，但属于不可抗拒因素。
是非要因
制图：SSS 制图日期：2007年5月10日

## Slide 22: 要因确认五
射频通讯收发功率小
要 因
查相关资料
方 法
SSS
责任人
2007年5月18日
完成
时间
我们所用的业余频段频率在430.050～440.000MHz之间。这个频率范围内，无线射频通信收发功率小、有效传输距离短，波的传播近似于光波。遇到建筑物或其他障碍物时，将出现明显的衰减，容易受到干扰。
是要因
制图：SSS 制图日期：2007年5月10日

## Slide 23: 要因确认
制图：SSS 制图日期：2007年5月10日
天线安装不科学
小区内电磁干扰源较多
抄表方式不合理
空气特性发生变化
射频通讯收发功率小
末端
因素
经过要因确认得出以下三个为主要因素，分别是：天线安装不科学、抄表时间不合理和射频通讯收发功率小。
主要
因素

## Slide 24: 制定对策
制表：SSS 制表日期：2007年5月25日
序号 | 要因 | 对策 | 目 标 | 措施 | 地点 | 负责人 | 完成时间
1 | 射频通讯收发功率小 | 增大收发功率 | 在500m范围内能够有效传输 | 适当提高装置供电电压 | 远动 机房 | SSS | 2007-05-10
 |  | 提高稳定性 | 使通信模块工作稳定 | 改进电路，增加看门狗电路 | 维修室 | SSS | 2007-05-15
2 | 天线安装不科学 | 改进安装方法 | 保证天线和装置之间有着良好的接触 | 安装时进行测试，并保证有一定的反射面 | 名人 花园 | SSS | 2007-05-10
 |  | 实现信号的接力传输 | 能够穿越阻档和屏蔽 | 增加中继模块，实现信号的接力传输 | 维修室 | SSS | 2007-05-10
3 | 抄表时间不合理 | 重新设置抄表时间 | 确保抄收率100﹪ | 设定干扰源较小的时间段抄表 | 信息 机房 | SSS | 2007-05-10
综上所述，按“5W1H”法制定对策表如下：

## Slide 25
Action：总结阶段
A
Plan：计划阶段
P
Do：实施阶段
D
Check：检查阶段
C
Do：实施阶段

## Slide 26: 对策实施
为使实施的全过程的可控和在控，小组经讨论制定实施过程的日程计划安排，绘制成箭条图如下：
制图：SSS 制图日期：2007年5月25日
方案确定
3
3
组织整改
25
10
天线安装合理
2
15
18
按对策表
分工
1
2
1
计算分析
10
6
现场调试
20
11
实现功率增大
2
16
调查分析
3
5
现场勘查
3
4
电路设计
10
7
组织改造
20
12
提高稳定性
3
17
组织施工
20
9
实现接力传输
1
14
系统调试
10
8
实现设定功能
1
13
实现目标
1

## Slide 27: 对策实施
对策实施一
增大收发功率
Do
提高稳定性
改进安装方法
实现接力传输
适当提高采集器供电压。无线数据模块的工作电压范围为3～12V，下图测试结果表明：适当增加无线数据模块工作电压可以增强发射功率，有效延伸发射距离。
制图：SSS 制图日期：2007年7月15日
设置抄表时间

## Slide 28: 对策实施
增大收发功率
改进安装方法
实现接力传输
制图：SSS 制图日期：2007年7月15日
设置抄表时间
提高稳定性
对策实施二
Do
改进装置的电源部分,提高自身的抗干扰能力。无线射频收发系统对电源噪声很敏感，因此设计时采用了无线射频部分和其它电路分开供电的方法。同时在各部分电源上加装滤波器或稳压器，以减少电源噪声对芯片的干扰。另外，对芯片使用电源监控及看门狗电路，以便大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
C2
0.1μF
10kΩ
10kΩ
R3
R2
1kΩ
R1
S
Vcc
22μF
C1
74LS32
＋
≥1
RESET
89C51
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
X25045
Vss
S1
SCK
RESET
S0
Vcc
1
2
3
5
4
6
7
8
CS
—
WP
—

## Slide 29: 对策实施
提高稳定性
增大收发功率
实现接力传输
制图：SSS 制图日期：2007年7月15日
设置抄表时间
改进安装方法
对策实施三
Do
改进天线安装方法，调整天线定向位置 ,尽量避开钢筋混凝土墙以及金属防盗门等阻挡、屏蔽，远离同频率干扰设备。

## Slide 30: 对策实施
制图：SSS 制图日期：2007年7月15日
改进安装方法
增大收发功率
提高稳定性
设置抄表时间
实现接力传输
对策实施四
Do
扩充采集器功能,增加中继模块,实现信号的接力传输。为了让无线信号更强、传得更远，连得更畅，我们更换了部分高增益天线。同时增加中继模块，实现信号的接力传输，将部分天线安装在尽可能高的位置，避开遮挡物的影响。

## Slide 31: 对策实施
制图：SSS 制图日期：2007年7月15日
实现接力传输
增大收发功率
提高稳定性
改进安装方法
设置抄表时间
对策实施五
Do
针对天气的影响，一是选择抄表最佳时段加以设置改变以往白天抄收的情况，采用凌晨两点干扰小的时间进行；二是通过主站软件功能扩展，将一次漏抄点自动筛选二次补抄。

## Slide 32
Action：总结阶段
A
Plan：计划阶段
P
Do：实施阶段
D
Check：检查阶段
C
Check：检查阶段

## Slide 33: 效果检查
实施前抄收率：
实施后抄收率：
制表：SSS 制表日期：2007年9月15日

## Slide 34: 效果检查
目标柱状图如下：
制图：SSS 制图日期：2007年9月15日
98.1%
100%
100%
实施前
目标值
实施后
目标实现柱状图
抄收率
实施前
目标值
95%
96%
97%
98%
99%
100%
实施后
目标实现了！

## Slide 35: 效益评价
制表：SSS 制表日期：2007年9月25日
通信 方式 | 优 点 | 缺 点 | 造价 | 工期 | 适应范围
载波 | 不需要铺设专用电缆，不破坏路面或其它设施，不影响美观。因没有专用电缆，载波方式易于维护，节省了施工和电缆费用，载波方式的成本低，目前载波表的成本较高。 | 电网的干扰会影响载通讯，从而使通讯距离缩短，，通讯速率也会明显下降，误码率不能保证。 | 中 | 长 | 老小区改造
音频 电缆 | 通信速率高，可靠性强，能较稳定传输数据质量有保证。 | 通讯电缆的短路、开路故障查找困难，敷设难度大，增加施工难度。 | 高 | 长 | 新建小区
无线 | 投资成本低，不需要铺设专用电缆，不破坏路面或其它设施，不影响美观，便于施工，本方案可采用普通的电能表。 | 抗干扰能力差，可能还会对其他民用设备产生干扰。 | 低 | 短 | 新老小区根据实际情况都可以考虑
将工程投资与其他方式的集抄系统进行对比（如下表所示），工程总造价节省投资近26万元。

## Slide 36: 效益评价
社会效益
社会效益
社会效益
社会效益
社会效益
可以利用大屏幕传递安全用电知识、停电信息、天气预报等相关内容，使客户及时掌握电力使用的相关信息。
可以利用大屏幕公布近几个月的用电信息，让用户及时掌握自己的用电情况，真正用上明白电。
降低了抄表人员的工作强度，节约出的人力就可以投入到其他抢、维修服务中去。
可以随时跟踪用户的用电情况，及时发现用电异常，便于进行反窃电工作的分析。
该系统运行后，为线损管理提了供理论依据。解决以往线损评价基本靠理论线损计算和工作经验的情况。
制图：SSS 制图日期：2007年9月25日

## Slide 37: 效益评价
质量意识
实施前：2分
实施后：5分
个人能力
QC知识
团队精神
自信心
质量意识
个人能力
实施前：2分
实施后：4分
QC知识
实施前：2分
实施后：4分
团队精神
实施前：3分
实施后：5分
自信心
实施前：3分
实施后：5分
实施后
实施前
小组成员活动前后综合素质对比图（满分5分）
制图：SSS 制图日期：2007年10月10日

## Slide 38
Action：总结阶段
A
Plan：计划阶段
P
Do：实施阶段
D
Check：检查阶段
C
Action：总结阶段
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 39: 巩固措施
为全面提高数据采集速度，确保数据存储安全性，我们计划把数据存储位置由原采集器移至集中器，以此巩固现有系统的稳定、可靠性
在本次QC活动在基础上，制定《低压集抄系统运行管理规程》进一步巩固小组成果。
巩固措施一：
巩固措施二：
制图：SSS 制图日期：2007年10月25日

## Slide 40: 下步打算
下一步，我们将借助集中抄表系统平台，进行功能扩展，对集抄台区供电可靠性、电压合格率实现数据集抄、统计分析，丰富配电台区运行管理智能化含量，提高自动化技术的应用水平。我们下一个研究课题是《利用低压集抄系统平台，实现“两率”管理》。

## Slide 41: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
好看的ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/ 动态ppt模板下载 http://www.eeppt.com/dongtai/
ppt模板下载 免费完整版 http://www.eeppt.com/moban/ 毕业设计ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/ 月总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
精美ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/ 说课ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/
企业介绍ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/ 商务ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
市场营销策划ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt素材图片 http://www.eeppt.com/sucai/
ppt图表下载 http://www.eeppt.com/tubiao/ 自然风景ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/fengjing/
国外ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/guowai/ 简洁ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jianjie/
公司会议ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/ 教育教学ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
网络科技ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/keji/ 论文答辩ppt模板免费下载 http://www.eeppt.com/moban/lunwen/
通用ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/ 医疗卫生ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yiliao/
www.eeppt.com

## Slide 42
Thank You !